IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      - Przedmiotem zamówienia jest realizacja modernizacji instalacji technologicznej na podstawie załączonego projektu techniczno-wykonawczego.

      - Istniejąca studnia SK-z znajduje się w budynku przy ul. Mickiewicza w Skawinie. Aktualnie woda ujmowana nie jest poddawana procesom uzdatniania.

Przedmiotowe ujęcie wody podziemnej (w skład którego wchodzi jedna studnia SK-1) ma udokumentowane zasoby eksploatacyjne w wysokości: Qe = 24 m 3 /h, przy depresji w otworze Se = 2,4 m – dokumentacja hydrogeologiczna, w której zostały one określone, została przyjęta przez Starostę Krakowskiego w dniu 23.04.2010 r.

Ujęcie wody stanowi pojedyncza studnia wiercona SK-1 o głębokości 7,9 m, ujmująca wodę podziemną 
z czwartorzędowego piętra wodonośnego. Studnia znajduje się wewnątrz budynku pompowni, zlokalizowanego na działce nr 3129 obręb m. Skawina.

Budynek wraz ze studnią znajduje się w centrum miasta. Jest to dwupoziomowy budynek z rozbudowaną częścią piwniczną, w której znajduje się studnia głębinowa. Lokalizację budynku pompowni na terenie miasta, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przedstawiono na rysunkach w projekcie techniczno-wykonawczym.

Na poziomie „0” znajdują się pomieszczenia związane z zasilaniem elektrycznym obiektu (w tym agregat) oraz pomieszczenia, w których zlokalizowano archiwum Urzędu Miasta Skawina. Na poziomie „-1” znajduje się pomieszczenie, które docelowo jest przewidziane w niniejszym projekcie do rozmieszczenia urządzeń związanych z uzdatnianiem ujmowanej wody.

Obudowę studni stanowią kręgi betonowe o średnicy Ø1500 mm. Dostęp do studni – poprzez otwór rewizyjny zamknięty stalowymi wrotami.

Parametry techniczne studni:

- głębokość [m] – 7,9,

- średnica studni [mm] Ø1500,

- poziom zwierciadła wody [m p.p.t.] 3,0.

W studni na głębokości 5,5 m p.p.t. zainstalowana została pompa głębinowa Hydro- Vaccum S.A. Grudziądz typ GBC3.05.1.1120. Woda tłoczona jest za pomocą rurociągu tłocznego PE Ø110 mm, na którym zostały zainstalowane elementy (armatura) zgodnie z opisem zawartym w projekcie techniczno-wykonawczym.

Na eksploatację studni zostało wydane pozwolenie wodno – prawne z dnia 10.03.2020 roku, na podstawie którego udzielono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skawinie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę z utworów czwartorzędowych ujęciem złożonym ze studni SK-1 o ustalonych zasobach eksploatacyjnych Q = 24,0 m3/h przy depresji 2,4 m w ilości nieprzekraczającej:

- Qmaxs = 0,007 m3/s

- Qmaxh= 24,0 m3/h

- Qmaxd= 480,0 m3/h,

- Qdop roczne = 175.200 m3/r.

Proces technologiczny w uzdatnianiu SK-1 obejmować będzie następujące etapy:

- Napowietrzanie ciśnieniowe.

- Dozowanie ługu sodowego w celu korekty pH wody surowej – króciec przyłączeniowy instalacji dozowania bezpośrednio przed mieszaczem wodno-powietrznym.

- Filtracja ciśnieniowa na złożu katalitycznym płukanym wodą i powietrzem.

- Dezynfekcja z wykorzystaniem lampy UV zamontowanej bocznikowo na wyjściu z SUW.

- Wtłaczanie wody do sieci wodociągowej – ciśnieniem pompy głębinowej zamontowanej bezpośrednio w studni SK-1.

Wszystkie urządzenia zostaną zamontowane na poziomie „-1” istniejącego budynku.

Zasilanie w wodę surową zostanie wpięte do istniejącego rurociągu wody ze studni, zaś wyjście na sieć wpięte do istniejącego wyjścia z budynku. Dodatkowo Zamawiający we własnym zakresie wykonana instalację wraz z kurkiem czerpalnym na zewnątrz budynku.

Popłuczyny z płukania filtrów odprowadzone będą do kanalizacji istniejącym rurociągiem.

UWAGA! W trakcie realizacji zadania Wykonawca winien zwrócić uwagę na wąskie wejście do pomieszczenia na poziomie „-1” przez które należy wprowadzić wszystkie urządzenia. Dlatego też dobierając urządzenia w trakcie realizacji zadania należy mieć na uwadze kwestie związane z ich wprowadzaniem do pomieszczenia (zarówno związane z technicznym wprowadzeniem do budynku, jak bezpieczeństwem tej operacji).

Każde ze stosowanych urządzeń powinno być zweryfikowane pod kątem możliwości montażu w budynku.

Opis techniczny przyjętych rozwiązań.

W projekcie przyjęto następujące założenia:

- realizacja prac z zachowaniem ciągłości produkcji wody i jej dostaw do odbiorców,

- przyjęta wydajność godzinowa SUW (wody surowej), zgodnie z wytycznymi Inwestora i obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym – 24,0 m3/h

- wykonanie materiałowe wewnętrznych instalacji technologicznych - stal nierdzewna w gatunku AISI 316/316L,

- wykonanie materiałowe sieci zewnętrznych – PEHD 100 (PN 10 / PN 16),

- armatura i orurowanie w wykonaniu na ciśnienie PN 10 / PN 16,

- układ uzdatniania wody w istniejącym budynku (na poziomie „-1”),

- zabezpieczenie instalacji przed nadmiernym wzrostem ciśnienia zaworem bezpieczeństwa z odprowadzeniem wody do kanalizacji,

- napowietrzanie ciśnieniowe z wykorzystaniem mieszacza statycznego, doprowadzenie powietrza ze sprężarki,

- jednostopniowa filtracja ciśnieniowa

- płukanie filtrów wodą – pompa ze studni,

- płukanie powietrzem ze sprężarki,

- bezpośrednie zasilanie sieci z pomięciem zbiorników retencyjnych

- popłuczyny z płukania filtrów odprowadzone do kanalizacji poprzez odpowiedni układ zabezpieczający przed przepływem wstecznym (zawory zwrotne, zasyfonowanie),

- pompa głębinowa sterowana falownikiem

- filtry sterowane automatycznie (z wykorzystaniem napędów pneumatycznych),

- dezynfekcja wody uzdatnionej z wykorzystaniem lampy UV. Dostawa i montaż instalacji dozowania podchlorynu sodu, opisanej w projekcie techniczno-wykonawczym, nie jest przedmiotem zamówienia.

- szafa sterownicza umieszczona w budynku ujęcia,

- na rurociągach: wody surowej, wody po każdym filtrze oraz zbiorczym przed lampą UV i po lampie, zostaną zamontowane króćce wraz z zaworami do poboru próbek wody

Przyjęto, że instalacje technologiczne zostaną wykonane ze stali nierdzewnej, przy zachowaniu następujących wytycznych:

- gatunek stali AISI 316/316L,

- wszystkie kołnierze połączeniowe wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316/316L,

- wszystkie śruby, podkładki, nakrętki, wywijki ze stali nierdzewnej  AISI 316/316L,

- należy zastosować kołnierze pełne, o grubości zgodnej z obowiązująca normą,

- owiercenie kołnierzy armatury i kołnierzy orurowania wg jednej normy i na jednakowe ciśnienie (w zależności od rurociągu),

- ilość spawów na obiekcie należy ograniczyć do minimum; miejsca połączeń rurociągów na obiekcie wykonywać jako skręcane (kołnierzowe),

- wszystkie elementy należy spawać maszynowo w warsztacie, zaś na obiekcie przewiduje się jedynie montaż całości (dopuszcza się jedynie wykonywanie na obiekcie tzw. spawów zamykających – długich odcinków),

- rurociągi umieszczane na podporach wykonanych ze stali nierdzewnej min. AISI 316/316L, montowanych do ścian lub podłoża (stosować podpory systemowe),

- przyjęto następujące grubości ścianek rurociągów: 2,0 mm,

Wszystkie rurociągi należy podeprzeć w odpowiednich miejscach wykorzystując rozwiązania podpór systemowych o następującej charakterystyce technicznej:

- wykonanie materiałowe podpór i zawiesi: minimum stal AISI 316/316L,

- obejmy pełne, zabezpieczające przed przesuwaniem rurociągu,

- między obejmą, a rurociągiem wyściółka gumowa,

- wyściółki na podporach podpierających rurociągi wewnątrz zbiorników (zalanych wodą) dodatkowo odporne na pracę pod pełnym zanurzeniem,

- podpory montowane do posadzki lub ścian konstrukcyjnych (w zależności od przyjętego systemu) – preferowany montaż do posadzki,

- podpory montowane do posadzki lub ścian, z wykorzystaniem śrub w gatunku stali jak dla materiału podpory.

Miejsca montażu podpór przyjmuje się następujące:

- w miejscach montażu armatury (przepustnic, zasuw itp.),

- w miejscach zmiany kierunków trasy, w miejscach montażu trójników,

- na długich odcinkach prostych (wg obliczeń przeprowadzonych na etapie doboru podpór podczas montażu na miejscu).

Należy dążyć do zabudowy zblokowanej podpór polegającej na umiejscowieniu na jednej pionowej podporze kilku rurociągów biegnących bezpośrednio jeden nad drugim.

Ujęcie wody surowej

Ujęcie wody surowej oparte zostanie o istniejącą studnię głębinową SK-1, z wykorzystaniem istniejącej pompy głębinowej GC5.03. Zgodnie z założeniami ogólnymi i wytycznymi Inwestora, do wymiarowania układu uzdatniania przyjęto maksymalną godzinową wydajność ujęcia wody surowej równą:

QHMAX = 24,0 m3/h

W odniesieniu do ujęcia wody surowej i opomiarowania układu uzdatniania, przewiduje się wykonanie następujących prac:

- montaż falownika na pompie głębinowej, który będzie utrzymywał zadane ciśnienie podczas pracy pompy oraz podczas płukania filtrów, sterując wartością przepływu na pompie głębinowej, a tym samym wydajnością ujęcia.

- do pomiaru przepływu wody surowej należy zastosować przepływomierz elektromagnetyczny DN80 wyposażony w moduł komunikacyjny z protokołem Modbus RTU wraz z wpięciem w system sterowania. Montaż na rurociągu wody surowej kierowanej na układ uzdatniania wody, za zaworem bezpieczeństwa. Istniejący wodomierz DN80 pozostaje bez zmian.

- połączenie z rurociągiem wody surowej wykonać w miejscu zaznaczonym na zdjęciu nr 16 w dokumentacji.

- wymiana fragmentu rurociągu PE110 na rurociąg ze stali nierdzewnej DN100 AISI 316/316L, zaznaczonego na zdjęciu nr 15.

- na poziomym odcinku rurociągu wody uzdatnionej (stal nierdzewna), za lampą UV, należy zamontować czujnik mętności, poprzez wspawanie gniazda ze stali nierdzewnej pod kątem 45 stopni, przeciwprądowo, w którym w sposób szczelny będzie umieszczona sonda pomiarowa.

Sonda niewymagająca kalibracji, umożliwia jednak korektę wyników przy pomocy zmiany współczynnika korekcji oraz przez przeprowadzenie własnej kalibracji wielopunktowej (od 1 do 8 punktów), definiującej niestandardową charakterystykę medium pomiarowego.

- Metoda pomiarowa: optyczny pomiar światła rozproszonego

- Zakres pomiarowy (przełączany automatycznie):

- 0,0 ... 400,0 mg/l TSS

- 0 ... 4000 mg/l TSS

- 0,00 ... 40,00 g/l TSS

- 0,0 ... 400,0 g/l TSS

- 0 ... 1000 g/l TSS

- Zakres temperatury: 0 ... 60 °C

- Metoda automatycznego czyszczenia: zintegrowana myjka ultradźwiękowa

- Zintegrowany przetwornik analogowo-cyfrowy sygnału pomiarowego

- Odkręcany, wygodny w wymianie kabel, wodoszczelne złącze uniwersalne (IP 68, 10 bar) - długość 7 m

- Materiał obudowy sondy: stal nierdzewna 1.4571

- Materiał okien pomiarowych: szkło szafirowe

- Specjalne wymagania odnośnie pozycji pracy: brak

Przetwornik pomiarowy 2-kanałowy:

- Obsługa do 2 sond pomiarowych

- System przetwornika musi mieć charakter modułowy z możliwością rozbudowy przy zastosowaniu modułów łączonych w sieć szeregowo lub równolegle,

- Interfejs USB umożliwiający zgrywanie danych i aktualizację oprogramowania przetwornika,

- Możliwość podłączenie sond mierzących różne parametry,

- Przetwornik przystosowany do wymiennej konfiguracji sond cyfrowych,

- Komunikacja, analogowo 4-20 mA,

- Brak elementów zużywających się mechanicznie np. wentylator

- Menu w języku polskim.

- Klasa szczelności: IP 67 Podświetlany kolorowy wyświetlacz LCD

- Fizyczna klawiatura

- Pamięć danych pomiarowych

- Zasilanie: 100 ... 240 VAC ± 10%; 50/60 Hz z możliwościową centralnego zasilania całej sieci przetworników

- Klasa ochrony: II

- Ochrona antyprzepięciowa klasy II

W celu automatyzacji procesu uzdatniania wody należy zamontować:

- sonda hydrostatyczna do pomiaru zwierciadła dynamicznego i statycznego wraz z przesyłem danych do układu sterowania,

- pomiar natężenia i napięcia pobieranego przez pompę,

- pomiar ciśnienia tłoczenia wody surowej wraz z przesyłem danych do układu sterowania,

- dodatkowe (oprócz sondy hydrostatycznej) zabezpieczenie przed suchobiegiem,

Sterowanie pracą studni:

- falownik będzie utrzymywał stały przepływ wody na sieć wodociągową (równy przepływowi maksymalnemu, zgodnie z pozwoleniem wodno -prawnym),

- w przypadku nadmiernego wzrostu ciśnienia (mniejszy rozbiór wody), układ automatyczny będzie wyłączał studnię głębinową,

- przewiduje się sterowanie z utrzymaniem stałego ciśnienia na zasilaniu sieci (ustawionego przez Użytkownika obiektu),

- ręcznie z SUW – przez operatora Stacji: praca w trzech trybach 1, 0 , A.

Realizowane algorytmy w sterowaniu pracą pomp głębinowych:

- wyłączanie pompy głębinowej przy osiągnięciu poziomu suchobiegu,

- wyłączanie pomp po osiągnięciu nadmiernego ciśnienia wskazanego przez czujnik ciśnienia na sieci wodociągowej

- wyłączanie pompy po przekroczeniu maksymalnego przepływu wody,

- alarm – w przypadku stwierdzenia otwarcia obudowy studni głębinowej,

- wyłączenie pompy przy przekroczeniu poziomu maksymalnego pobieranego prądu,

- alarm przy spadku wydajności pompy o x % (ustalony na rozruchu) w stosunku do poziomu eksploatacyjnego.

Powyższe algorytmy stanowią podstawę dla wykonania układu sterowania, który ma być oparty o sterownik PLC oraz wyposażony w lokalny panel operatorski. W celu zachowania unifikacji i kompatybilności, układ sterowania należy zrealizować w oparciu o sprzęt zgodny ze standardami obowiązującymi w ZWiK Skawina (Siemens S7).

Wymagania dotyczące realizacji układu sterowania:

- Certyfikat Integratora Platformy ASIX (IPA) będący świadectwem wysokich kompetencji w zakresie realizacji systemów SCADA na platformie ASIX

Należy rozbudować istniejący system SCADA na dyspozytorni SUW Skawina przy ul. Radziszowskiej 11, o wizualizację i sterowanie projektowanej instalacji. System wizualizacji składa się z serwera operatorskiego oraz stacji operatorskiej systemu Asix Evo v11.

System ASIX Evo objęty jest serwisem firmy P.W. Semako Sp. z o.o., ul. Wiejska 40, 44-153 Łany Wielkie.

W celu wykonania przekazu danych, będzie wykonane połączenie światłowodowe modernizowanego obiektu z SUW Skawina – realizacja po stronie Zamawiającego.

ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: Na etapie prac realizacyjnych należy dobrać i zamontować zawór bezpieczeństwa, po analizie hydraulicznej pompy głębinowej oraz wytycznych UDT w tym zakresie, a także rzędnych zwierciadeł statycznych. Dopuszczalne ciśnienie urządzeń (aeratorów, filtrów ciśnieniowych) wynosi 6 bar.

Woda z zaworu bezpieczeństwa winna być odprowadzana do kanalizacji.

UWAGA: Czujnik ciśnienia zamontowany w układzie powinien w pierwszej kolejności dokonać wyłączenia pompy przy wzroście ciśnienia ponad wartość dopuszczalną (przyjęto 5,8 bar na wejściu na układ uzdatniania). Dopiero w drugiej kolejności urządzeniem zabezpieczającym przed nadmiernym wzrostem ciśnienia powinien być zawór bezpieczeństwa.

Miejsce montażu zaworu bezpieczeństwa należy poddać analizie i uzgodnieniu z Użytkownikiem obiektu.

Odprowadzenie wykonać w taki sposób, by uniemożliwić cofanie się wody z układu odprowadzenia popłuczyn.

3. Szczególne warunki związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

- Roboty budowlane muszą być realizowane zgodnie z załączonym projektem techniczno-wykonawczym.

- Wykonawca ma obowiązek w okresie prowadzonych robót budowlanych, zaplanować prace oraz wykonywać je w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inspektorem BHP.

- W związku z prowadzeniem prac na terenie ujęcia wody podziemnej, prace muszą być realizowane ze szczególną ostrożnością, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 15 listopada 2021 r. (nr poz. rej. 32/31) w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej ze studni SK-1, zlokalizowanego w miejscowości Skawina, gmina Skawina.

- Obszar prowadzonych prac musi być skutecznie zabezpieczony, aby nie mogło dojść do przedostania się zanieczyszczeń do gruntu.

- Zabudowana instalacja rurociągów wody czystej bezwzględnie musi być zdezynfekowana.

- Etap rozruchu technologicznego musi być zakończony wykonaniem badań laboratoryjnych wody uzdatnionej. Po uzyskaniu wyników badań stwierdzających, że woda spełnia wymogi zapisane w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  11 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz uzgodnieniu z Zamawiającym, można dokonać wpięcia instalacji układu uzdatniania do miejskiej sieci wodociągowej.

- Po zakończonych pracach budowlanych, należy przywrócić stan pierwotny obiektu.

Dokumenty do odbioru:

- Wnioski materiałowe oraz DTR urządzeń

- Instrukcja układu sterowania

- Oprogramowanie sterownika i panelu operatorskiego wraz z pełnym dostępem do programu sterującego